| Obligaciones del Patrón en la NOM-020-STPS-2011 y Formatos para su Cumplimiento |
| --- |
| Obligaciones | Tipo de Evaluación | Criterio de Aceptación | Onservaciones |
| 5.1 Clasificar a los equipos instalados en el centro de trabajo en las categorías I, II ó III, de conformidad con lo previsto en el Capítulo 7 de la presente Norma. | Documental | El patrón cumple cuando presenta evidencia documental de que clasifica como recipientes sujetos a presión dentro de la: Ø Categoría I, a: √ Aquellos que contengan agua, aire o cualquier fluido no peligroso, con presión de calibración menor o igual a 5 Kg/cm2 y un volumen menor o igual a 500 litros, y/o Ø Categoría II, a: √ Aquellos que contengan agua, aire o cualquier fluido no peligroso, con presión de calibración menor o igual a 5 Kg/cm2 y un volumen mayor a 500 litros, y/o √ Aquellos que contengan agua, aire o cualquier fluido no peligroso, con presión de calibración mayor a 5 Kg/cm2 y un volumen menor o igual a 500 litros, y/o √ Aquellos que contengan agua, aire o cualquier fluido no peligroso, con presión de calibración mayor a 5 Kg/cm2 pero menor o igual a 8 Kg/cm2, y un volumen mayor a 500 litros pero menor o igual a 1 000 litros, y/o √ Aquellos que manejen fluidos peligrosos, con presión de calibración menor o igual a 7 Kg/cm2 y un volumen menor o igual a 1 000 litros, y/o Ø Categoría III, a: √ Aquellos que contengan agua, aire o cualquier fluido no peligroso, con presión de calibración mayor a 5 Kg/cm2 pero menor o igual a 8 Kg/cm2, y volumen mayor a 1 000 litros, y/o √ Aquellos que contengan agua, aire o cualquier fluido no peligroso, con presión de calibración mayor a 8 Kg/cm2 y cualquier volumen, y/o √ Aquellos que manejen fluidos peligrosos, con presión de calibración menor o igual a 7 Kg/cm2 y volumen mayor a 1000 litros, y/o √ Aquellos que manejen fluidos peligrosos, con presión de calibración mayor a 7 Kg/cm2 y cualquier volumen, y El patrón cumple cuando presenta evidencia documental de que clasifica como recipientes criogénicos dentro de la: Ø Categoría II, a: √ Aquellos que cuenten con un volumen menor o igual a 1 m3, y/o Ø Categoría III, a: √ Aquellos que cuenten con un volumen mayor a 1 m3. El patrón cumple cuando presenta evidencia documental de que clasifica como generadores de vapor o calderas dentro de la: Ø Categoría II, a: √ Aquellos que tengan una presión de calibración menor o igual a 5 Kg/cm2 y una capacidad térmica menor o igual a 400 000 Kcal/hr, y/o Ø Categoría III, a: √ Aquellos que tengan una presión de calibración menor o igual a 5 Kg/cm2 y una capacidad térmica mayor a 400000 Kcal/hr, y/o √ Aquellos que tengan una presión de calibración mayor a 5 Kg/cm2 y cualquier capacidad. |  |
| 5.2 Contar con un listado actualizado de los equipos que se encuentren instalados en el centro de trabajo, de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo 8 de esta Norma. | Documental | l patrón cumple cuando presenta evidencia documental de que: Ø Cuenta con un listado actualizado de los equipos que se encuentren instalados en el centro de trabajo; Ø El listado de los equipos contiene lo siguiente: √ El nombre genérico del equipo; √ El número de serie o único de identificación, la clave del equipo y/o número de TAG; √ La clasificación que corresponde a cada equipo, conforme al Capítulo 7 de esta Norma; √ El(los) fluido(s) manejado(s); √ La presión de calibración, en su caso; √ La capacidad volumétrica, en el caso de recipientes sujetos a presión y recipientes criogénicos; √ La capacidad térmica, en el caso de generadores de vapor o calderas √ El área de ubicación del equipo; √ El número de dictamen o dictamen con reporte de servicios, emitido por una unidad de verificación, cuando se trate de los equipos clasificados en la Categoría III, y √ El número de control asignado por la Secretaría, a que se refiere el numeral 16.5 de la presente Norma, tratándose de los equipos clasificados en la Categoría III. |  |
| 5.3 Disponer de un expediente por cada equipo que esté instalado en el centro de trabajo, conforme a lo establecido en el Capítulo 9 de la presente Norma. | Documental | El patrón cumple cuando presenta evidencia documental de que: Ø Dispone de un expediente por cada equipo que esté instalado en el centro de trabajo clasificado en la Categoría I, que contenga lo siguiente: √ El nombre genérico del equipo; √ El número de serie o único de identificación, la clave del equipo y/o número de TAG; √ La ficha técnica del equipo, que al menos considere: o El(los) fluido(s) manejado(s); o La presión de operación; o La presión de calibración, en su caso, y o La capacidad volumétrica, en el caso de recipientes sujetos a presión y recipientes criogénicos; √ La descripción breve de su operación; √ El registro de los resultados de las revisiones y mantenimientos efectuados, y √ La ubicación del equipo, y/o Ø Dispone de un expediente por cada equipo que esté instalado en el centro de trabajo clasificado en la Categoría II, que contenga lo siguiente: √ El nombre genérico del equipo; √ El número de serie o único de identificación, la clave del equipo y/o número de TAG; √ El año de fabricación; √ El código o norma de construcción aplicable; √ El certificado de fabricación, cuando exista; √ La ficha técnica del equipo, que al menos considere: o El(los) fluido(s) manejado(s); o La(s) presión(es) de diseño; o La(s) presión(es) de operación; o La(s) presión(es) de calibración, en su caso; o La(s) presión(es) de trabajo máxima(s) permitida(s); o La(s) presión(es) de prueba hidrostática; o La capacidad volumétrica, en el caso de recipientes sujetos a presión y recipientes criogénicos; o La capacidad térmica, en el caso de generadores de vapor o calderas; o La(s) temperatura(s) de diseño, y o La(s) temperatura(s) de operación; √ La descripción breve de su operación; √ El registro de los resultados de las revisiones y mantenimientos efectuados; √ El registro de las modificaciones y alteraciones efectuadas; √ El registro de las reparaciones que implicaron soldadura; √ El dibujo, plano simple o documento (libro de proyecto, manual o catálogo) del equipo, y √ El croquis de localización del (los) equipo(s) fijo(s) dentro del centro de trabajo, y tratándose de equipos móviles y portátiles, la bitácora de ubicación, y/o Ø Dispone de un expediente por cada equipo que esté instalado en el centro de trabajo clasificado en la Categoría III, que contenga lo siguiente: √ El nombre genérico del equipo; El número de serie o único de identificación, la clave del equipo y/o número de TAG; √ El número de control asignado por la Secretaría; √ El año de fabricación; √ El código o norma de construcción aplicable; √ El certificado de fabricación, cuando exista; √ La fotografía o calca de la placa de datos del equipo, adherida o estampada por el fabricante; √ La ficha técnica del equipo, que al menos considere: o El (los) fluido(s) manejado(s); o La(s) presión(es) de diseño; o La(s) presión(es) de operación; o La(s) presión(es) de calibración, en su caso; o La(s) presión(es) de trabajo máxima(s) permitida(s); o La(s) presión(es) de prueba hidrostática; o La capacidad volumétrica, en el caso de recipientes sujetos a presión y recipientes criogénicos o La capacidad térmica, en el caso de generadores de vapor o calderas; o La(s) temperatura(s) de diseño; o La(s) temperatura(s) de operación; o El tipo de dispositivos de relevo de presión, y o El número de dispositivos de relevo de presión; La descripción breve de su operación; √ La descripción de los riesgos relacionados con su operación; √ Los elementos de seguridad para el control de las principales variables de su operación; √ El resumen cronológico de las revisiones y mantenimientos efectuados, de acuerdo con el programa que para tal efecto se elabore, debidamente registrados y documentados, avalados por escrito y firmados por el responsable de mantenimiento u operación de los equipos en el centro de trabajo; El resumen cronológico de las modificaciones y alteraciones efectuadas debidamente registradas y documentadas, avaladas por escrito y firmadas por el responsable de mantenimiento u operación de los equipos en el centro de trabajo; √ El resumen cronológico de las reparaciones que implicaron soldadura, avalados por escrito y firmados por el responsable de mantenimiento, operación o inspección del centro de trabajo; √ El dibujo, plano o documento (libro de proyecto, manual o catálogo) del equipo, que contemple: o Los cortes del equipo, transversal y longitudinal; o Las dimensiones del equipo, como diámetro, longitudes y espesores de fabricación; o Los detalles relevantes, como ubicación de boquillas, accesorios y tipos de tapas, entre otros; La ubicación de los dispositivos de relevo de presión, ya sea en el propio equipo, en tuberías o en otro(s) equipo(s) con el (los) que se encuentre(n) interconectado(s), y o El arreglo básico del sistema de soporte o cimentación; La ubicación de los dispositivos de relevo de presión, ya sea en el propio equipo, en tuberías o en otro(s) equipo(s) con el (los) que se encuentre(n) interconectado(s), y o El arreglo básico del sistema de soporte o cimentación; o La presión interna máxima que soporte el equipo, en sus partes críticas, tales como envolventes, tapas, hogar, espejos y tubos, entre otros, según aplique; o Los espesores mínimos requeridos, en sus partes; o El área de desfogue de los dispositivos de seguridad para las condiciones de operación. En caso de no contar con este dispositivo, se justifica la manera en que se protege al equipo por sobrepresión; o La superficie de calefacción, cuando se trate de generadores de vapor o calderas; o La capacidad volumétrica de los recipientes criogénicos, y o La capacidad generativa, cuando se trate de generadores de vapor o calderas, y √ El croquis de localización del (los) equipo(s) fijo(s) dentro del centro de trabajo, y tratándose de equipos móviles y portátiles la bitácora de ubicación | Ejemplos de alteraciones por cambios físicos son los siguientes: agregar boquillas; reparar, reforzar o sustituir lienzos en recipientes sujetos a presión; cambiar espejos, hogar o tubos que impliquen soldadura en calderas pirotubulares; reemplazar tubos, especialmente cuando se cambia el calibre en calderas acuotubulares; modificaciones de diseño al quemador, o sustitución de combustible. |
| 5.4 Elaborar y aplicar programas específicos de revisión y mantenimiento para los equipos clasificados en las categorías II y III, con base en lo señalado en el Capítulo 10 de esta Norma. | Documental | El patrón cumple cuando presenta evidencia documental de que: Ø Elabora y aplica programas específicos de revisión y mantenimiento para los equipos clasificados en las categorías II y III, y Ø Los programas específicos de revisión y mantenimiento contemplan, al menos, lo siguiente: √ Las fechas de ejecución; √ El período de ejecución; √ El tipo y la descripción general de las actividades por realizar, y √ El nombre del (de los) responsable(s) de la programación y ejecución de las actividades. |  |
| 5.5 Elaborar y aplicar programas de revisión y calibración a los instrumentos de control y dispositivos de relevo de presión de los equipos, según aplique. | Documental | El patrón cumple cuando presenta evidencia documental de que elabora y aplica programas de calibración a los instrumentos de control y dispositivos de relevo de presión de los equipos, según aplique. |  |
| 5.6 Contar y aplicar procedimientos de operación, revisión y mantenimiento de los equipos, en idioma español, de conformidad con lo dispuesto por el Capítulo 11 de la presente Norma. Los procedimientos podrán ser elaborados por equipo o por conjunto de equipos interconectados o de aplicación común. | Documental | El patrón cumple cuando presenta evidencia documental de que: Ø Cuenta y aplica procedimientos de operación, revisión y mantenimiento de los equipos, en idioma español; Ø Para la operación de equipos clasificados en la Categoría I, cuenta con las instrucciones o procedimientos correspondientes; Ø Para los equipos clasificados en la Categoría II, cuenta con el manual de operación que considera, al menos, lo siguiente: √ El arranque y paro seguro de los equipos; √ Las medidas de seguridad por adoptar durante su funcionamiento; √ La atención de situaciones de emergencia, y √ El registro de las variables de operación de los equipos; Ø Para los equipos clasificados en la Categoría III, cuenta con el manual de operación que considera, al menos, lo siguiente: √ El arranque y paro seguro de los equipos; √ El uso de los instrumentos de medición; √ La interpretación de los valores de los límites seguros de operación y los transitorios relevantes; √ Las medidas de seguridad por adoptar durante su funcionamiento; √ El equipo de protección personal específico para las actividades a desarrollar; √ La atención de situaciones de emergencia, y √ El registro de las variables de operación de los equipos; Ø Para la revisión de los equipos clasificados en la Categoría I, cuenta con las instrucciones o procedimientos correspondientes; Ø Para la revisión de los equipos clasificados en la Categoría II, cuenta con el manual de revisión que contiene, al menos, lo siguiente: √ El análisis de la operación y mantenimiento del equipo; √ La constatación del cumplimiento de las condiciones de seguridad generales y específicas, según aplique, de conformidad con lo establecido en el Capítulo 12 de la presente Norma, √ La comprobación de la ejecución de las pruebas a los dispositivos de relevo de presión, así como pruebas de presión, exámenes no destructivos y pruebas de funcionamiento a los equipos, cada cinco años o después de realizada una reparación o alteración; Ø Para la revisión de los equipos clasificados en la Categoría III, cuenta con el manual de revisión que contiene, al menos, lo siguiente: √ El análisis de los registros y resultados de la operación y del mantenimiento del equipo; √ La constatación del cumplimiento de las condiciones de seguridad generales y específicas, según aplique, de conformidad con lo establecido en el Capítulo 12 de la presente Norma; √ La comprobación de la ejecución de las pruebas a los dispositivos de relevo de presión, así como pruebas de presión, exámenes no destructivos y pruebas de funcionamiento a los equipos, cada cinco años o después de realizada una reparación o alteración, y √ Los criterios para determinar si el equipo puede continuar o no en operación; Ø Para el mantenimiento de los equipos clasificados en la Categoría I, cuenta con las instrucciones o procedimientos correspondientes; Ø Para el mantenimiento de los equipos clasificados en la Categoría II, cuenta con el manual de mantenimiento que considera, al menos, lo siguiente: √ El alcance del mantenimiento; √ Las medidas de seguridad por adoptar durante su ejecución; √ El equipo de protección personal o colectiva a utilizarse para cada tipo de actividad de trabajo; √ Los aparatos, instrumentos y herramientas por utilizar, y √ Los permisos de trabajo requeridos, en su caso; Ø Para el mantenimiento de los equipos clasificados en la Categoría III, cuenta con el manual de mantenimiento que considera, al menos, lo siguiente: √ El alcance del mantenimiento; √ La descripción de las principales actividades, por orden de ejecución; √ Las medidas de seguridad por adoptar durante su ejecución; El equipo de protección personal o colectiva a utilizarse para cada tipo de actividad de trabajo; √ Los aparatos, instrumentos y herramientas por utilizar; √ Los permisos de trabajo requeridos, y √ Las instrucciones de respuesta a emergencias. | Los procedimientos podrán ser elaborados por equipo o por conjunto de equipos interconectados o de aplicación común |
| 5.7 Realizar el mantenimiento y reparación de los equipos que no requieran soldadura, con personal capacitado en la materia. | Documental | El patrón cumple cuando demuestra que realiza el mantenimiento y reparación de los equipos que no requieren soldadura, con personal capacitado en la materia. |  |
| 5.8 Realizar las reparaciones de los equipos que requieran soldadura o alteraciones, de acuerdo con los procedimientos desarrollados para tal fin y con personal calificado. | Documental | El patrón cumple cuando demuestra que realiza las reparaciones de los equipos que requieren soldadura o alteraciones, con personal calificado. |  |
| 5.9 Cumplir con las condiciones de seguridad de los equipos, según aplique, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo 12 de esta Norma. | Física | El patrón cumple cuando demuestra que: Ø Para los equipos clasificados en la Categoría I, las condiciones generales de seguridad son al menos las siguientes: √ Se cuenta con el manómetro; √ Se cuenta con el dispositivo de relevo de presión, y √ Se dispone de espacio suficiente para su operación; Ø Para los equipos clasificados en las categorías II y III, las condiciones de seguridad son al menos las siguientes: √ Se tiene marcado o pintado el número de serie o único de identificación, clave o número de TAG; √ Se cuenta con protecciones físicas, como barreras de contención o cercas perimetrales, entre otras, en el caso de los que se encuentren en áreas o zonas en donde puedan estar expuestos a golpes de vehículos; √ Se mantiene su sistema de soporte o de cimentación en condiciones tales que no se afecte su operación; √ Se dispone del espacio requerido para la operación de los equipos y, en su caso, para la realización de las maniobras de mantenimiento, pruebas de presión y/o exámenes no destructivos. Las dimensiones mínimas son equivalentes a las del elemento que más espacio requiera (tubos, tapas, mamparas, quemadores u otros componentes), y a las maniobras consideradas en el mantenimiento, pruebas de presión y/o exámenes no destructivos; √ Se cuenta con elementos de protección física o aislamiento, para evitar riesgos en los trabajadores por contacto con temperaturas extremas; √ Están señalizados para identificar los fluidos que contienen, de conformidad con lo dispuesto por las normas oficiales mexicanas NOM-018-STPS-2000 y NOM-026-STPS-2008, o las que las sustituyan; √ Están conectados a una tierra física, cuando se trate de equipos que contengan o manejen líquidos y/o gases inflamables, de acuerdo con lo previsto por la NOM-022-STPS-2008, o las que la sustituyan; √ Se mantienen sus instrumentos de control en condiciones seguras de operación; √ Se cuenta con elementos que dirijan el desahogo de sus fluidos a través de dispositivos de relevo de presión, acordes con el estado de los fluidos -gases, vapores o líquidos-, a lugares donde no dañen a trabajadores ni al centro de trabajo, de conformidad con lo establecido en el Apéndice B, inciso B6, de la NOM-093-SCFI-1994, o las que la sustituyan; √ Se cuenta con medios de extinción de incendios, en los equipos que contengan o manejen líquidos o gases inflamables, o sustancias combustibles, conforme a lo establecido por la NOM-002-STPS-2010, o las que la sustituyan; √ Están sujetos a los programas de revisión y mantenimiento; √ Se dispone de las hojas de datos de seguridad de los fluidos contenidos en los equipos, con base en lo previsto en la NOM-018-STPS-2000, o las que la sustituyan, y √ Se mantienen las condiciones originales de diseño de los sistemas de calentamiento, tales como quemador y/o combustible, en el caso de intercambiadores de calor, y generadores de vapor o calderas; Ø Para los recipientes sujetos a presión clasificados en las categorías II y III, se cumple con las condiciones específicas siguientes: √ Se cuenta con dispositivos de relevo de presión o elementos que controlen que la presión no rebase la presión de diseño o la presión máxima de trabajo, la que resulte menor; √ Se tienen calibrados sus dispositivos de seguridad de acuerdo con lo previsto por el numeral 14.1 de la presente Norma; √ Se cuenta con instrumentos de medición de presión, y que el rango de medición se encuentra entre 1.5 y 4 veces la presión de operación, o en el segundo tercio de la escala de la carátula; √ Se colocan válvulas de cierre entre el equipo y los dispositivos de relevo de presión, únicamente en los casos previstos en el Apéndice B, incisos B3 y B3.1, de la NOM-093-SCFI-1994, o las que la sustituyan; √ Se mantiene al menos uno de los dispositivos de relevo de presión en servicio, cuando exista una conexión de tres vías, y Se calibra el primer dispositivo de relevo de presión (disco de ruptura) a un valor inferior del segundo o último dispositivo de relevo de presión, cuando se encuentren instalados en serie; Ø Para los recipientes criogénicos clasificados en las categorías II y III, se cumple con lo siguiente: √ Se instalan en el exterior de los locales sobre una base de concreto y con cercas perimetrales; √ Se evita el almacenamiento de materiales y objetos ajenos al área donde se instalen; √ Se permite el acceso únicamente al personal autorizado al área donde se ubiquen; √ Se dispone de señalización en el área donde se ubican conforme a la NOM-026-STPS-2008, o las que la sustituyan; √ Se dispone de al menos dos válvulas de relevo de presión, conectadas al recipiente interior en la parte de fase gaseosa. Una de estas válvulas puede ser sustituida por un disco de ruptura, en su caso; √ Se mantiene calibrada la primera válvula de seguridad a la presión de diseño y la segunda al 10%, o el disco de ruptura 10% arriba de la presión de diseño. Ambos dispositivos son capaces de aliviar la sobrepresión; √ Se tienen los gasificadores exteriores al depósito, anclados a la cimentación; √ Se cuenta con tuberías de conexión lo suficientemente flexibles para evitar los efectos de dilatación y contracción causados por los cambios de temperatura; √ Se aplica el procedimiento de emergencia correspondiente al fluido contenido, en su caso; √ Se evita el contacto con aceites, grasas u otros materiales inflamables, y √ Se rotula la información en el tanque (nombre y teléfono) del propietario del recipiente criogénico para comunicarse en caso de emergencia; Ø Para los generadores de vapor o calderas clasificados en las categorías II y III, se cumple con lo siguiente: √ Se cuenta con los dispositivos de relevo de presión e instrumentos de control que registren los límites de operación segura √ Se tienen calibrados sus dispositivos de seguridad de acuerdo con el programa de calibración, y se sujetan a los de revisión y mantenimiento; √ Se cuenta con instrumentos de medición de presión, y que el rango de medición se encuentra entre 1.5 y 4 veces la presión de operación, o en el segundo tercio de la escala de la carátula; √ Se prohíbe la colocación de válvulas de cierre entre el equipo y los dispositivos de relevo de presión; √ Se cuenta con dispositivos de relevo de presión instalados en el cuerpo y no en conexiones remotas; √ Se cuenta con los elementos de seguridad para evitar que operen en condiciones críticas por combustión, presión y/o nivel de agua; √ Se mantienen los instrumentos de control en condiciones que garanticen una operación segura; √ Se revisa y prueba periódicamente su funcionamiento; Se verifica que el sistema de arranque y control de combustión se encuentre en buen estado para realizar el barrido de gases, previo al arranque, paro normal o en caso de una falla; √ Se verifica que en el sistema de arranque y control de combustión, en caso de falla por combustión, se bloquee automáticamente el suministro de combustible, se accione la alarma de falla por combustión, se evite un reencendido automático y se mantenga el monitoreo continuo de flama; √ Se constata, según aplique, el adecuado funcionamiento de los elementos de seguridad para el nivel de agua, a fin de que: Se cubra como nivel mínimo de agua 76 mm por arriba de la zona de los tubos más críticos; Se cuente con referencias visuales del nivel, colocadas de manera que la parte visible más baja del mismo se encuentre al nivel mínimo de agua; Los sistemas de protección mecánica sean los adecuados para los indicadores de nivel, y Estén provistos de purgas con conexión para el desagüe seguro, cuando los sistemas de protección sean externos al cuerpo de la caldera o generador de vapor; √ Se verifica en los dispositivos de relevo de presión, según aplique, lo siguiente: Que estén accesibles y libres de obstáculos que impidan las maniobras del operador; Que la presión de calibración nunca sea mayor a la presión máxima de trabajo permitida; Que el área de desfogue calculada para la descarga sea igual o menor a la suma de las áreas de desfogue de los dispositivos de relevo de presión instalados; Que sus conexiones sean independientes a cualquier otra conexión de vapor; Que estén colocados lo más cerca posible del generador de vapor o caldera y que, en ningún caso, se cuente con válvulas de cierre entre ambos; Que el tubo de descarga de los dispositivos de relevo de presión no descargue a zonas de tránsito, de maniobras o de andamios de trabajo; Que el tubo de descarga tenga un área igual o mayor a la del dispositivo de relevo de presión; Que estén equipados con dispositivos de desagüe que eviten la acumulación de sedimentos en la parte superior del dispositivo de relevo de presión; Que cuando se coloque un codo para la descarga del dispositivo de relevo de presión se encuentre a una distancia no mayor de 60 cm de éste, y el tubo esté fijo de forma independiente al dispositivo, y Que cuando se usen silenciadores en la válvula, su área de salida sea amplia para evitar que la contrapresión entorpezca la operación o disminuya la capacidad de descarga; √ Se verifica de los sistemas de purgas, lo siguiente: Que permanezcan limpios los accesorios y elementos de control/seguridad, con la finalidad de evitar acumulaciones de residuos o formación de sedimentos que obstaculicen su operación, y Que la descarga de las purgas se dirija a fosas de purgas y/o sistemas que permitan la reducción y amortiguación de la presión de descarga y el enfriamiento de los fluidos, y √ Se previene la formación de incrustaciones, oxidación o corrosión progresiva por la formación de zonas térmicas críticas que debiliten materiales o uniones en el cuerpo del equipo. |  |
| 5.10 Determinar y practicar pruebas de presión o exámenes no destructivos a los equipos clasificados en las categorías II y III, conforme a lo señalado en el Capítulo 13 de la presente Norma. |  |  |  |
| 5.11 Demostrar que los dispositivos de relevo de presión de los equipos se encuentran en condiciones de funcionamiento, con base en lo dispuesto por el Capítulo 14 de esta Norma. |  |  |  |
| 5.12 Contar con un plan de atención a emergencias para los equipos clasificados en las categorías II y III, de conformidad con lo que determina el Capítulo 15 de la presente Norma. |  |  |  |
| 5.13 Dar aviso a la Secretaría de que los equipos que funcionen en su centro de trabajo, clasificados en la Categoría III, cumplen con esta Norma, de acuerdo con las modalidades previstas en el Capítulo 16 de la misma. |  |  |  |
| 5.14 Informar a los trabajadores y a la comisión de seguridad e higiene sobre los peligros y riesgos inherentes a los equipos y a los fluidos que contienen. |  |  |  |
| 5.15 Capacitar al personal que realiza actividades de operación, mantenimiento, reparación y pruebas de presión o exámenes no destructivos a equipos clasificados en las categorías II y III, en las materias que les sean aplicables, conforme a lo establecido en el Capítulo 17 de la presente Norma. |  |  |  |
| 5.16 Contar con los registros de operación de los equipos instalados en el centro de trabajo, clasificados en las categorías II y III, de acuerdo con lo que determina el Capítulo 18 de esta Norma. |  |  |  |
| 5.17 Contar con los registros de resultados de la revisión, mantenimiento y pruebas de presión o exámenes no destructivos realizados a los equipos clasificados en las categorías II y III, con base en lo dispuesto en el Capítulo 18 de la presente Norma. |  |  |  |
| 5.18 Exhibir a la autoridad del trabajo los documentos, registros e información que la presente Norma le obligue a elaborar o poseer, cuando ésta así lo solicite. |  |  |  |